文件编号：ITSS-10-02-05

版本：V1.0

陕西益利德软件科技有限公司

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急演练记录

| 编制人:孙光莉 | 编制时间:2025.12.15 |
| --- | --- |
| 审核人:严长运 | 编制时间:2025.12.15 |
| 批准人:鲁玉锋 | 审批时间:2025.12.15 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.12.15 | V1.0 | 新建文档 | 孙光莉 | 严长运 | 鲁玉锋 |

目录

陕西益利德软件科技有限公司	1

烟台林海嵎峡田综合体智慧农业大数据平台建设项目-应急实施计划	1

1. 计划概述	4

2. 演练核心信息	4

3. 详细时间表与任务分解	4

4. 资源调配计划	6

5. 通讯与联络计划	6

6. 安全与风险控制计划	7

7. 演练评估与考核	7

演练基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 演练时间 | 2025年12月15日 14:00 至 16:30 |
| 演练地点 | 山东省烟台市牟平区项目现场A区数据中心 |
| 演练形式 | ☑ 实战模拟 ☑ 桌面推演 |
| 演练级别 | 项目级 (II级响应) |
| 模拟事件 | 核心磁盘阵列安装触电事故 + 24芯主干光缆中断复合事件 |
| 总指挥 | 严长运 |
| 副总指挥 | 赵伟 (甲方) |
| 实际参与人数 | 22 人 |

演练过程实录

| 时间 | 阶段/场景 | 关键活动与沟通记录 | 执行人/报告人 | 观察备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13:30-14:00 | 人员集结与准备 | 各小组于现场集结点完成集结、点名及装备分发。对讲机频道3（CH3）通讯测试正常，微信群建立。 | 各小组组长 | 人员基本准时，1名技术组成员因交通稍迟，于13:55抵达。 |
| 14:00-14:05 | 场景初始化 | 总指挥严长运宣布演练开始，重申演练目的、安全规则（强调“模拟”原则）。各小组依次报告“准备就绪”。 | 总指挥（严长运） | 指令清晰，现场秩序良好。模拟事故点及预设光缆断点标识已就位。 |
| 14:05 | 事件触发 | 现场安全员王磊大声呼救：“A区触电了！有人倒地！旁边的光缆也被梯子砸断了！” | 现场安全员（王磊） | 呼救及时，场景模拟逼真。 |
| 14:06-14:10 | 信息报告 | 1. 现场演练组长李刚立即通过对讲机向项目经理严长运报告。 2. 严长运接报后，在指挥部口头向总指挥及甲方副总指挥赵伟报告，并示意文书人员开始起草书面报告。 | 李刚 → 严长运 | 报告链路清晰，从事件发生到最高指挥层知晓，用时约5分钟，符合预案要求（<30分钟）。 |
| 14:12 | 书面报告展示 | 项目经理严长运向指挥部递交了《突发事件初步报告》模板，内容涵盖时间、地点、事件概况、已采取措施等。 | 严长运 | 报告格式规范，内容完整，展示了1小时内完成书面报告的能力。 |
| 14:15 | 应急启动 | 总指挥严长运指令：“确认启动II级应急响应！应急执行小组、技术支持小组、后勤保障小组，按预案立即行动！” | 总指挥（严长运） | 响应级别判定准确，指令果断。 |
| 14:15-14:28 | 先期处置 | 1. 断电警戒：现场组模拟操作配电箱，悬挂“禁止合闸”标识，并迅速拉设警戒带。 2. 伤员救护：使用担架将“伤员”转移至通风处，进行手臂伤口包扎（模拟）、生命体征检查（模拟）。 3. 外部联络：后勤组严长运模拟拨打120，通话内容完整（地点、伤情、联系人），并声明“本次为应急演练”。 | 现场演练组（李刚）、后勤保障组（严长运） | 处置步骤完整，动作规范。救护过程体现了“先救命后治伤”原则。模拟报警流程合规。 |
| 14:30 | 技术组介入 | 技术支持小组（孙光莉、王潇带队）携带检测工具抵达现场，立即分头勘查设备与光缆断点。 | 技术支持组组长（孙光莉） | 响应迅速，分工明确。 |
| 14:35-15:25 | 技术研判与抢修 | 1. 故障诊断：交付部使用OTDR准确定位光缆断点，并制定熔接方案。研发部模拟登录监控平台，确认数据库连接中断。 2. 备件调用：备件库管理员根据指令，迅速找到并出库备用24芯光缆。 3. 实操演示：由工程师刘伟现场进行光缆剥纤、熔接、盘纤操作，耗时约25分钟，熔接损耗测试合格。 4. 协同支持：后勤组模拟响应技术组“查询备用电模块”需求，联络采购部获取了供应商报价及库存信息。 | 刘伟（交付部）、备件库、王潇（研发部） | 技术诊断准确，备件调用流程熟练。熔接操作为真实演示，成功恢复链路，体现了扎实的技术能力。跨部门协同顺畅。 |
| 15:28 | 系统恢复验证 | 技术组孙光莉报告：“报告总指挥，光缆熔接测试通过，网络链路恢复。核心磁盘阵列已重新上电并完成自检，大数据平台主要服务进程已启动，数据读写功能验证正常。” | 技术支持组代表（孙光莉） | 恢复验证报告专业、全面。 |
| 15:30 | 现场恢复 | 现场组李刚报告：“现场已清理完毕，警戒已解除，无二次安全隐患。” | 现场演练组组长（李刚） | 现场善后及时。 |
| 15:32 | 响应终止 | 总指挥严长运指令：“很好。我宣布，本次II级应急响应终止，演练核心环节结束。请所有人员到集结点进行总结。” | 总指挥（严长运） |  |
| 16:00-16:30 | 总结点评 | 小组发言： - 现场组（李刚）：先期处置流程顺畅，建议增配便携式应急照明。 - 技术组（孙光莉）：实操成功，但熔接设备预热耗时较长，需优化。 - 后勤组（严长运）：通讯畅通，物资保障到位。 领导点评： - 副总指挥赵伟（甲方）：充分肯定演练的实战性和组织有序性，对乙方应急能力表示认可。 - 总指挥严长运：本次演练基本达到检验预案、锻炼队伍的目的。特别表扬了技术组的实操能力和信息报告的规范性。对暴露出的设备预热问题，要求应急管理办公室纳入改进清单。 | 全体人员 | 总结环节务实，既肯定成绩，也指出了具体改进点。 |

资源使用与保障情况实录

| 资源类型 | 计划使用情况 | 实际使用/调用情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通信设备 | 对讲机8台，微信群 | 对讲机CH3频道全程畅通，微信群用于图片上传和通知辅助。 | 通信保障有力。 |
| 物资装备 | 警戒带、标识牌、担架等 | 全部物资齐备且可用，消耗品（如胶带）有使用。 | 物资准备充分。 |
| 备品备件 | 备用光缆、熔接设备 | 备用光缆成功调用并启用。熔接设备功能正常，但预热时间约8分钟。 | 暴露问题：熔接设备预热时间可优化。 |
| 人员到位 | 计划约25人 | 实际到位22人，3人因其他项目工作冲突请假。 | 核心岗位人员全部到位。 |

问题与改进

设备问题：光缆熔接机预热时间较长，可能影响极端情况下的抢修速度。建议：调研更快速启动的设备，或制定预案将预热准备纳入初期响应动作。

流程细节：模拟拨打120时，部分周边人员未能清晰听到“演练声明”。建议：未来演练时，可使用扬声器或明确告知所有在场人员当前为演练状态。

人员衔接：技术组抵达现场后，与现场组进行工作交接的流程可更标准化。建议：在预案中明确设立“现场交接区”和简易的《现场情况交接单》。