## 工作周报
服务台事件统计表
Customer | Serial Number | Open Time | Issue Category | Sub Category | Description | Cause | Solution | Equipment change | Arrive time | Closed time | Engineer | Satisfaction
客户名称 | 工单编号 | 请求时间 | 问题类型 | 具体类型 | 故障描述 | 故障原因 | 解决方案 | 设备变更 | 到达时间 | 完成时间 | 工程师 | 满意度 | 指标 | A | B
汪家镇 | No.00001 | 2023-11-15 | 软件 | 平台 | 系统中管网没有显示，需要将管网 在地图上面进行详细的标注显示 | 新功能需求 | 进行新功能模块的开发，对现场管网的数据进行采集 | 否 | 2023-11-20 | 2023-12-08 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
汪家镇 | No.00002 | 2023-12-05 | 软件 | 数据库 | 数据库查询缓慢，影响业务处理速度 | 索引优化不当 | 重建索引，优化查询语句 | 否 | 2023-12-05 | 2023-12-08 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
长宁灌区 | No.00003 | 2023-12-10 | 硬件 | 服务器 | 服务器频繁重启 | 疑似散热问题 散热风扇故障 | 散热风扇故障 更换服务器散热风扇 | 是 | 2023-12-10 | 2023-12-10 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
夹江自来水厂 | No.00004 | 2024-01-06 | 硬件 | 网络设备 | 网络交换机端口故障，导致部分区域网络中断 | 交换机端口损坏 | 更换故障端口的模块 | 是 | 2024-01-06 | 2024-01-06 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
夹江自来水厂 | No.00005 | 2024-01-18 | 软件 | 操作系统 | 系统更新后，部分驱动不兼容，影响正常使用 | 驱动程序与系统版本不匹配 | 安装兼容驱动版本，回滚系统更新 | 否 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
汪家镇 | No.00006 | 2024-02-02 | 硬件 | 存储设备 | NAS存储访问延迟，数据读取缓慢 | 硬盘RAID阵列降级 | 重新构建RAID阵列，更换故障硬盘 | 是 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
三水自来水厂 | No.00007 | 2024-02-13 | 软件 | 操作系统 | 套件崩溃频繁，无法正常使用 | 软件冲突，更新兼容性问题 | 卸载冲突软件，升级至最新版本 | 否 | 2024-02-13 | 2024-02-13 | 梁康 | 满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
天府新区毛家湾净水厂 | No.00008 | 2024-02-28 | 硬件 | 安全设备 | 防火墙规则误配，导致内外网通讯异常 | 配置错误 | 复审并修正防火墙策略 | 是 | 2024-02-28 | 2024-02-28 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
天府新区毛家湾净水厂 | No.00009 | 2024-03-08 | 硬件 | 无线网络 | 无线AP信号弱，覆盖不均匀 | AP部署不合理 | 调整AP位置，增加AP数量 | 是 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 梁康 | 很满意 | 1:00 | #REF! | #REF!
黄石盘水库 | No.00010 | 2024-03-26 | 硬件 | SCADA系统 | SCADA监控界面卡顿，实时数据更新延迟 | 服务器资源不足 | 升级服务器硬件，优化系统配置 | 是 | 2024-03-26 | 2024-03-26 | 梁康 | 满意
天府新区毛家湾净水厂 | No.00011 | 2024-04-03 | 软件 | 过滤控制系统 | 滤池自动反冲洗功能失效 | 软件逻辑错误 | 修复控制逻辑，重新编程 | 否 | 2024-04-03 | 2024-04-16 | 梁康 | 很满意
黄石盘水库 | No.00012 | 2024-04-30 | 硬件 | 流量计 | 流量计读数不准，导致产量统计错误 | 传感器老化 | 更换新的流量计传感器 | 是 | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 梁康 | 很满意
汪家镇 | No.00013 | 2024-05-06 | 软件 | 远程监控APP | APP无法连接到厂内监控系统 | 网络配置错误 | 调整网络设置，修复API接口 | 否 | 2024-05-06 | 2024-05-06 | 梁康 | 很满意
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!
[13 empty] | 1:00 | #REF! | #REF!

## 基本数据
客户 | 满意度 | 工程师 | 硬件 | 软件
汪家镇 | 非常满意 | 梁康 | GPS背板，服务器，数据库，GIS | 汪家镇操作系统
长宁灌区 | 满意 | 梁康 | GPS背板，服务器，数据库，GIS | 长宁灌区操作系统
夹江自来水厂 | 满意 | 梁康 | 安全设备，服务器，数据库，GIS | 夹江操作系统
天府新区毛家湾净水厂 | 非常满意 | 梁康 | 安全设备，服务器，数据库 | 毛家湾操作系统
黄石盘水库 | 非常满意 | 梁康 | 流量计，服务器，数据库 | 黄石盘操作系统

## 服务目录
服务目录
类别 | 服务代码 | 服务名称 | 服务内容
日常维护 | WM001 | 滤池清洗与维护 | 定期对水厂滤池进行反冲洗，更换或清洗滤料，确保水质过滤效率与出水质量达标。
设备检修 | DX002 | 泵站机组检查 | 对泵站所有运行机组进行月度检查，包括电机、泵体、阀门等部件，确保设备运行正常，无异常振动或噪音。
化学处理 | CH003 | 消毒剂投放与监控 | 按照规定剂量向水中投放氯气或次氯酸钠进行消毒处理，定期检测余氯含量，保证饮用水安全。
应急处理 | EP004 | 突发水质事件应对 | 针对水源污染等突发事件，立即启动应急预案，增加净水处理步骤，如活性炭吸附、高级氧化等，直至水质恢复正常。
能效管理 | EM005 | 能源使用评估与优化 | 定期评估水厂能耗，包括泵站、过滤及消毒等环节，实施节能改造措施，如变频技术应用，以降低运营成本。
安全监测 | SM006 | 大坝巡检 | 定期对水库大坝进行全面检查，包括坝体结构、渗漏情况、植被覆盖等，确保大坝安全稳定。
水位调控 | WC007 | 水库水位调节 | 根据季节变化、灌溉需求及防洪要求，调整水库放水量，维持合理水位，保障下游用水安全及防洪能力。
生态保护 | EB008 | 水域生态监测与保护 | 定期监测水库水质及生物多样性，实施生态修复工程，如人工鱼礁建设、水质净化植物种植，维护水库生态平衡。
防洪预警 | FW009 | 汛期预警与响应 | 在汛期，密切监控雨情、水情，及时发布洪水预警信息，启动防洪应急预案，确保周边居民安全。
清淤疏浚 | DS010 | 库区清淤与疏浚 | 定期对水库沉积物进行清理，防止库容减少影响蓄水及防洪功能，同时改善水质环境。

## SLA达成率
行标签 | 达标量 | 总数量 | 达成率
汪家镇 | 22 | 22 | 100%
长宁灌区 | 15 | 15 | 100%
夹江自来水厂 | 30 | 30 | 100%
天府新区毛家湾净水厂 | 18 | 18 | 100%
黄石盘水库 | 16 | 16 | 100%

## 3个平均时间
行标签 | 平均值项:响应时间
梁康 | 5:00

## 客户问题分类
类型 | 汪家镇 | 长宁灌区 | 夹江自来水厂 | 天府新区毛家湾净水厂 | 黄石盘水库 | 总计
存储运维服务 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 19
基础环境运维服务 | 3 | 3 | 1 |  | 4 | 11
基础软件运维服务 | 1 | 1 |  | 8 |  | 10
其他类别 | 6 | 3 | 8 | 1 |  | 18
网络运维服务 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15
硬件运维服务 | 2 |  |  |  | 2 | 4
支撑软件运维服务 | 4 | 1 | 1 | 3 |  | 9
主机运维服务 | 1 |  | 3 |  | 1 | 5
桌面运维服务 | 1 | 1 | 6 |  | 2 | 10
总计 | 22 | 15 | 30 | 18 | 16 | 101

## 工程师问题分类
行标签 | 梁康 | 总计
存储运维服务 | 19 | 19
基础环境运维服务 | 11 | 11
基础软件运维服务 | 10 | 10
其他类别 | 18 | 18
网络运维服务 | 15 | 15
硬件运维服务 | 4 | 4
支撑软件运维服务 | 9 | 9
主机运维服务 | 5 | 5
桌面运维服务 | 10 | 10
总计 | 101 | 101

## 客户月工作量
时间 | 汪家镇 | 长宁灌区 | 夹江自来水厂 | 天府新区毛家湾净水厂 | 黄石盘水库 | 总计
2023-11-01 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 16
2023-12-01 | 3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 19
2024-01-01 | 4 | 2 | 9 | 1 | 6 | 22
2024-02-01 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16
2024-03-01 | 2 | 4 | 1 | 3 |  | 10
2024-04-01 | 6 |  | 1 | 6 |  | 13
2024-05-01 | 2 |  |  | 2 | 1 | 5
总计 | 22 | 15 | 30 | 18 | 16 | 101

## 客户工作量对比图
客户名称 | 计数项:解决方案
汪家镇 | 22
长宁灌区 | 15
夹江自来水厂 | 30
天府新区毛家湾净水厂 | 18
黄石盘水库 | 16
总计 | 101

## 工程师月工作量
时间 | 梁康
2023-11-01 | 30
2023-12-01 | 12
2024-01-01 | 7
2024-02-01 | 3
2024-03-01 | 23
2024-04-01 | 14
2024-05-01 | 12
总计 | 101

## 工程师年工作量对比图
名称 | 计数项:解决方案
梁康 | 101

## 月度工作量曲线图
时间 | 梁康
2023-11-01 | 30
2023-12-01 | 12
2024-01-01 | 7
2024-02-01 | 3
2024-03-01 | 23
2024-04-01 | 14
2024-05-01 | 12